


Перечень технологических операций при выполнении работ по техническому обслуживанию  ВДГО/ВКГО

	
	Перечень технологических операций при выполнении работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме*


	
	Наименование работ, услуг
	Перечень технологических операций

	
	

	1
	Обход и осмотр трассы наружного (подземного, надземного) газопровода
	Осмотр трассы газопровода с выявлением утечек газа. Проверка сохранности настенных указателей и ориентиров сооружений, устройств электрохимической защиты. Проверка (визуальная) состояния отключающих устройств и изолирующих соединений, средств защиты от падения электропроводов, креплений и окраски газопровода. Выявление пучения, просадки, оползней, обрушения и эрозии грунта, размыва газопровода паводковыми или дождевыми водами.
Выявление наличия вибрации, сплющивания, недопустимого прогиба надземного газопровода, перемещения его за пределы опор, изгиба и повреждения опор и креплений. Оформление результатов работ.
	
	

	2
	Обследование состояния изоляционного покрытия стального подземного газопровода приборным методом без вскрытия грунта
	Уточнение местоположения газопровода по исполнительной документации. Подготовка прибора к работе. Проверка состояния изоляционного покрытия газопровода. Определение с привязкой к местности мест повреждений изоляционного покрытия, глубины заложения газопровода в месте обнаружения повреждения изоляционного покрытия и нанесение их на схему приборного обследования с указанием расстояний. Оформление результатов работ.
	
	

	3
	Проверка герметичности подземного газопровода (стального или полиэтиленового) приборным методом без вскрытия грунта
	Уточнение местоположения газопровода по исполнительной документации. Подготовка прибора к работе. Определение с помощью прибора наличия утечек газа путем анализа газовоздушной смеси над трассой газопровода. Нанесение на схему приборного обследования мест обнаруженных утечек газа с указанием расстояний. Оформление результатов работ.

	
	

	*При выполнении технического обслуживания внутридомового  газового оборудования проводится инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газового оборудования при удовлетворении коммунально-бытовых нужд


	4
	Техническое обслуживание домового регуляторного пункта
	Проверка (визуальная) правильности установки домового регуляторного пункта на соответствие требованиям действующей нормативно-технической документации. Очистка от загрязнений. Проверка герметичности соединений путем обмыливания или течеискателем. Проверка параметров рабочего давления после регулятора. Проверка срабатывания ПЗК и ПСК. Оформление результатов работ.
	
	

	5
	Проверка герметичности внутридомового газопровода и технологических устройств на нем при количестве приборов на одном стояке:
[bookmark: _GoBack]до 5; от 6 до 10; от 11 до 15; свыше 15

	Перекрытие кранов на опуске перед приборами и на стояке, проведение опрессовки давлением 500 мм. вод. ст. стояков и газопроводов-вводов в помещении. Прибором или пенообразующим раствором определение места утечки и устранение их. Открытие кранов на опуске перед приборами и на стояке. Продувка газопровода газом. Открытие кранов перед газовыми приборами, розжиг всех горелок. Закрытие кранов газовых приборов. Оформление результатов работ.
	
	

	6
	Техническое обслуживание фланцевых и резьбовых соединений, сварных стыков на газопроводе в подъезде жилого
здания при диаметре:
до 32 мм; 33-40 мм; 41-50 мм
	Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания и на фасадном газопроводе с помощью прибора или пенообразующего раствора (мыльной эмульсией). Оформление результатов работ.

	
	

	7
	Техническое обслуживание внутридомового газопровода в многоквартирном жилом доме
	Проверка соответствия помещения, где расположен газопровод, требованиям норм и правил. Проверка наличия свободного доступа к газопроводам. Проверка состояния окраски и крепления газопровода, наличия футляров и их заделку в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции здания. Проверка на плотность фланцевых резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе. Устранение утечки газа в муфтовых соединениях внутридомового газопровода до 50 мм. Проверка работоспособности и при необходимости смазка кранов, установленных на газопроводе. Проверка наличия тяги вентиляционного канала. Оформление результатов работ  с уведомлением заказчика о выявленных нарушениях


Перечень технологических операций при выполнении работ по техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме и техническое обслуживание внутридомового газового оборудования в жилом доме*
	
	

	
	Наименование работ, услуг
	Перечень технологических операций

	
	

	1
	Обход и осмотр трассы наружного (подземного, надземного) газопровода в жилом доме
	Осмотр трассы газопровода с выявлением утечек газа. Проверка сохранности настенных указателей и ориентиров сооружений, устройств электрохимической защиты. Проверка (визуальная) состояния отключающих устройств и изолирующих соединений, средств защиты от падения электропроводов, креплений и окраски газопровода. Выявление пучения, просадки, оползней, обрушения и эрозии грунта, размыва газопровода паводковыми или дождевыми водами.
Выявление наличия вибрации, сплющивания, недопустимого прогиба надземного газопровода, перемещения его за пределы опор, изгиба и повреждения опор и креплений. Оформление результатов работ.
	
	

	2
	Обследование состояния изоляционного покрытия стального подземного газопровода приборным методом без вскрытия грунта в жилом доме
	Уточнение местоположения газопровода по исполнительной документации. Подготовка прибора к работе. Проверка состояния изоляционного покрытия газопровода. Определение с привязкой к местности мест повреждений изоляционного покрытия, глубины заложения газопровода в месте обнаружения повреждения изоляционного покрытия и нанесение их на схему приборного обследования с указанием расстояний. Оформление результатов работ.

	
	

	3
	Проверка герметичности подземного газопровода (стального или полиэтиленового) приборным методом без вскрытия грунта в жилом доме
	Уточнение местоположения газопровода по исполнительной документации. Подготовка прибора к работе. Определение с помощью прибора наличия утечек газа путем анализа газовоздушной смеси над трассой газопровода. Нанесение на схему приборного обследования мест обнаруженных утечек газа с указанием расстояний. Оформление результатов работ.

	
	

	*При выполнении технического обслуживания внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования проводится инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газового оборудования при удовлетворении коммунально-бытовых нужд



	4
	Техническое обслуживание внутридомового газопровода в частном жилом доме
	Проверка соответствия прокладки газопровода проектной документации. Проверка наличия свободного доступа к открыто проложенным газопроводам. Проверка состояния окраски и креплений газопровода, наличия и целостности футляров в местах прокладки газопроводов через конструкции зданий. Проверка плавности и легкости вращения кранов, установленных на газопроводе, надежности их фиксирования в положении "закрыто". Разборка, смазка и сборка кранов, не обеспечивающих герметичность и плавность хода. Проверка  герметичности разъемных  соединений прибором или пенообразующим раствором. Оформление результатов работ.
	
	

	5
	Техническое обслуживание домового регуляторного пункта в  жилом доме
	Проверка (визуальная) правильности установки домового регуляторного пункта на соответствие требованиям действующей нормативно-технической документации. Очистка от загрязнений. Проверка герметичности соединений путем обмыливания или течеискателем. Проверка параметров рабочего давления после регулятора. Проверка срабатывания ПЗК и ПСК. Оформление результатов работ.
	
	

	6
	Техническое обслуживание котла с атмосферной и вентиляторной горелкой мощностью до 30 кВт (с бойлером и без бойлера) без
разборки и смазки кранов
	Визуальная проверка целостности и соответствия техническим характеристикам (осмотр) газового котла. Проверка наличия паспорта газового оборудования. Проверка электрозащиты и наличия заземления. Проверка электрических присоединений и подключения котла к электросети. Проверка наличия и правильности установки групп безопасности, отключающих устройств, фильтров-грязевиков (при наличии).  Проверка наличия контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров, датчиков уровня и давления), их работоспособности.  Проверка герметичности соединений (опрессовка, приборный метод, мыльная эмульсия, пенообразующая смесь), принятие мер по устранению выявленной негерметичности.  Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, их наладка и регулировка.  Проверка работоспособности циркуляционных насосов. Измерение напряжения в сети мультиметром. Проверка наличия и работоспособности стабилизатора напряжения. Запуск котла в работу (ввод в эксплуатацию с настройкой на стартовое и рабочее давление газа первой и второй степени мощности котла).   Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений. Проверка параметров работы котла и систем управления во всех тепловых режимах и настройка с выходом на заданные режимы эксплуатации. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом. Оформление результатов работ.
	
	

	7
	Техническое обслуживание котла с атмосферной и вентиляторной горелкой мощностью свыше 31 кВт (с бойлером и без бойлера) без
разборки и смазки кранов
	Визуальная проверка целостности и соответствия техническим характеристикам (осмотр) газового котла. Проверка наличия паспорта газового оборудования. Проверка электрозащиты и наличия заземления. Проверка электрических присоединений и подключения котла к электросети. Проверка наличия и правильности установки групп безопасности, отключающих устройств, фильтров-грязевиков (при наличии).  Проверка наличия контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров, датчиков уровня и давления), их работоспособности.  Проверка герметичности соединений (опрессовка, приборный метод, мыльная эмульсия, пенообразующая смесь), принятие мер по устранению выявленной негерметичности.  Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, их наладка и регулировка.  Проверка работоспособности циркуляционных насосов. Измерение напряжения в сети мультиметром. Проверка наличия и работоспособности стабилизатора напряжения. Запуск котла в работу (ввод в эксплуатацию с настройкой на стартовое и рабочее давление газа первой и второй степени мощности котла).   Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений. Проверка параметров работы котла и систем управления во всех тепловых режимах и настройка с выходом на заданные режимы эксплуатации. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом. Оформление результатов работ.
	
	

	8
	Техническое обслуживание водонагревателя проточного газового (ВПГ) без разборки и смазки кранов
	Визуальная проверка целостности и соответствия техническим характеристикам (осмотр) газового проточного водонагревателя (колонки). Проверка наличия паспорта газового проточного водонагревателя (колонки). Проверка надежности крепления газового проточного водонагревателя (колонки) к стене. Проверка герметичности соединений (опрессовка, приборный метод, мыльная эмульсия, пенообразующая смесь), принятие мер по устранению выявленной негерметичности. Проверка плавности и легкости вращения крана газовой части водонагревателя и надежности фиксирования его в положении "закрыто". Проверка герметичности водяного и газового блоков. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, их наладка и регулировка. Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом. Оформление результатов работ.
	
	

	9
	Техническое обслуживание плиты газовой (ПГ) без разборки и смазки кранов
	Визуальная проверка целостности и соответствия техническим характеристикам (осмотр) газовой плиты. Проверка наличия паспорта газовой плиты. Проверка исправности духового шкафа, плотности закрытия дверцы. Проверка надежности крепления стола к корпусу плиты, отсутствия механических повреждений решетки стола, исправности духового шкафа. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (опрессовка, приборный метод, мыльная эмульсия, пенообразующая смесь), принятие мер по устранению выявленной негерметичности. Проверка плавности и легкости вращения кранов плиты и на отпуске, надежности фиксирования их в положениях "закрыто" и "малое пламя" (при наличии). Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, их наладка и регулировка, в том числе проверка автоматики зажигания горелок, вращения вертела (при наличии). Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений. Проверка наличия тяги в вентиляционном канале. Оформление результатов работ.
	
	

	10
	Техническое обслуживание варочной панели (ВП) без разборки и смазки кранов











	Визуальная проверка целостности и соответствия техническим характеристикам (осмотр) варочной панели. Проверка наличия паспорта варочной панели. Проверка надежности крепления к столешнице, отсутствия механических повреждений решетки стола. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (опрессовка, приборный метод, мыльная эмульсия, пенообразующая смесь), принятие мер по устранению выявленной негерметичности.  Проверка плавности и легкости вращения кранов варочной панели, надежности фиксирования их в положениях "закрыто" и "малое пламя" (при наличии). Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, их наладка и регулировка, в том числе проверка автоматики зажигания горелок (при наличии). Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений. Проверка наличия тяги в вентиляционном канале. Оформление результатов работ.
	
	

	11
	Техническое обслуживание духового шкафа (ДШ) без разборки и смазки кранов
	Визуальная проверка целостности и соответствия техническим характеристикам (осмотр) духового шкафа. Проверка плотности закрытия дверцы. Проверка надежности крепления. Проверка наличия паспорта духового шкафа. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (опрессовка, приборный метод, мыльная эмульсия, пенообразующая смесь), принятие мер по устранению выявленной негерметичности.  Проверка плавности и легкости вращения кранов духового шкафа, надежности фиксирования их в положениях "закрыто" и "малое пламя" (при наличии). Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, их наладка и регулировка, в том числе проверка автоматики зажигания горелок, вращения вертела (при наличии). Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений. Проверка наличия тяги в вентиляционном канале. Оформление результатов работ.
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	Техническое обслуживание сигнализатора загазованности (кроме проверки контрольными смесями)
	Внешний осмотр сигнализатора и проверка надежности крепления датчика в предполагаемой зоне загазованности. Проверка герметичности соединений, в том числе отключающих устройств (кранов) и клапана-отсекателя (опрессовка, приборный метод, мыльная эмульсия, пенообразующая смесь), принятие мер по устранению выявленной негерметичности. Оформление результатов работ.
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	Смазка крана газоиспользующего оборудования ( плиты газовой, духового шкафа, варочной панели, водонагревателя проточного, газового котла)
	Перекрыть кран на опуске перед газоиспользующим оборудованием.  Для каждого крана откручивается фиксирующий винт, вынимается коническая пробка. Корпус крана и пробка тщательно очищаются от старой смазки мягкой ветошью. Очищенная пробка смазывается тонким слоем специальной смазкой. Пробка вставляется обратно в корпус и несколько раз проворачивается для распределения смазки. После сборки всех узлов открывается кран на опуске и проверяется герметичность всех соединений с помощью мыльной эмульсии или газоанализатора. Оформление результатов работ.
	
	



